種類別性能及び機器仕様

- LED照明

照明機器が直付け器具か埋め込み器具かは施設図面を参照して判断すること。

| 直管ランプ 40W型 |  |
| --- | --- |
| 口金 | G13 |
| サイズ | 40形：長さ1198mm 管径28mm |
| 入力電圧 | 40形：100V～240V程度 |
| ランプ質量 | 40形：330グラム以下 |
| 発光効率 | 40形：200lm/W 程度 (±10％以内) |
| 消費電力 | 40形：11.0W程度 (±10％以内) |
| 設計寿命 | 40,000時間以上 |
| 全光束 | 40形：2,200lm（±5％）以上 |
| 色温度 | 5000K |
| 電源 | ランプ内蔵型 |
| 給電方式 | 片側給電方式 |
| 演色性 | Ra82以上 ※日本工業規格JIS Z9110 (照明基準総則) に適合すること |
| 使用環境 | -20℃～45℃の室温の範囲内で正常に動作すること。 |
| 備考 | CISPR11/15/32に準拠していること。口金回転機能付き直管であること。または同等の性能を満たすもの。施設管理者より明るさなど特別の変更希望があった場合は協議する。 |

| 直管ランプ 20W形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 口金 | G13 |  |
| サイズ | 20形：長さ580mm 管径28mm |  |
| 入力電圧 | 20形：100V～240V程度 |  |
| ランプ質量 | 20形：200グラム以下 |  |
| 発光効率 | 20形：180lm/W 程度 (±10％以内) |  |
| 消費電力 | 20形：6W程度 (±10％以内) |  |
| 設計寿命 | 40,000時間以上 |  |
| 全光束 | 20形：1,000lm（±5％）以上 |  |
| 色温度 | 5000K |  |
| 電源 | ランプ内蔵型 |  |
| 給電方式 | 片側給電方式 |  |
| 演色性 | Ra82以上 ※日本工業規格JIS Z9110 (照明基準総則) に適合すること |  |
| 使用環境 |  | -20℃～45℃の室温の範囲内で正常に動作すること。 |
| 備考 |  | または同等の性能を満たすもの。 手元灯、キッチン灯の場合は灯具交換を妨げない。 |

| ダウンライト |  |
| --- | --- |
| 口金 | ランプ灯具一体型または60型相当電球タイプ |
| サイズ | 100φ～125φ |
|  | リニューアルプレートの使用を妨げない。 |
| 入力電圧 | 100V |
| 発光効率 | 90lm/W 程度 (±10％以内) |
| 消費電力 | 5.0W程度 (±10％以内) |
| 設計寿命 | 40,000時間以上 |
| 全光束 | 450lm（±5％）以上 |
| 色温度 | 5000K |
| 電源 | ランプ内蔵型または別置型 |
| 演色性 | Ra85以上 ※目本工業規格JIS Z9110 (照明基準総則) に適合すること |
| 使用環境 | -5℃～35℃の室温の範囲内で正常に動作すること。 |
| 備考 | または同等の性能を満たすもの。 E26口金電球の灯具が劣化していない場合はLED球交換を妨げない。 |

| ダウンライト |  |  |
| --- | --- | --- |
| 口金 | ランプ灯具一体型または60型相当電球タイプ |  |
| サイズ | 150φ～200φ |  |
|  | リニューアルプレートの使用を妨げない。 |  |
| 入力電圧 | 100V |  |
| 発光効率 | 98lm/W 程度 (±10％以内) |  |
| 消費電力 | 4.6W程度 (±10％以内) |  |
| 設計寿命 | 40,000時間以上 |  |
| 全光束 | 450lm（±5％）以上 |  |
| 色温度 | 5000K |  |
| 電源 | ランプ内蔵型または別置型 |  |
| 演色性 | Ra85以上 ※日本工業規格JIS Z9110 (照明基準総則) に適合すること |  |
| 使用環境 |  | -5℃～35℃の室温の範囲内で正常に動作すること。 |
| 備考 | または同等の性能を満たすもの。 E26口金電球の灯具が劣化していない場合はLED球交換を妨げない。 |  |
| スクエアランプ□450（FHP32型×4灯器具相当） |  |  |
| 型式 | 灯具ランプ一体型 |  |
| サイズ | 470mm×470mm 程度 |  |
| 入力電圧 | 100V～242V |  |
| 質量 | 2.9キログラム以下 |  |
| 発光効率 | 170lm/W 程度 (±10％以内) |  |
| 消費電力 | 49W程度 (±10％以内) |  |
| 設計寿命 | 40,000時間以上 |  |
| 全光束 | 8,000lm（±5％）以上 |  |
| 電源 | ランプ内蔵型 |  |
| 色温度 | 5000K |  |
| 演色性 | Ra85以上 ※日本工業規格JIS Z9110 (照明基準総則) に適合すること |  |
| 備考 | または同等の性能を満たすもの。 施設管理者より明るさなど特別の変更希望があった場合は協議する。 器具によってはＬＥＤ球交換することを妨げない。 |  |

| スクエアランプ□600（FHP45型×4灯器具相当） |  |
| --- | --- |
| 型式 | 灯具ランプ一体型 |
| サイズ | 620mm×620mm 程度 |
| 入力電圧 | 100V～242V |
| 質量 | 3.8キログラム以下 |
| 発光効率 | 170lm/W 程度 (±10％以内) |
| 消費電力 | 75W程度 (±10％以内) |
| 設計寿命 | 40,000時間以上 |
| 全光束 | 12,000lm（±5％）以上 |
| 電源 | ランプ内蔵型 |
| 色温度 | 5000K |
| 演色性 | Ra85以上 ※日本工業規格JIS Z9110 (照明基準総則) に適合すること |
| 備考 | または同等の性能を満たすもの。 施設管理者より明るさなど特別の変更希望があった場合は協議する。 器具によってはＬＥＤ球交換することを妨げない。 |

| 高天井水銀灯ランプ 400W |  |
| --- | --- |
| 型式 | 灯具ランプ一体型 |
| 材質 | 眩しさ軽減のため乳白カバーを施していること |
| 入力電圧 | 100V～242V |
| 発光効率 | 190lm/W 程度 (±10％以内) |
| 消費電力 | 75W程度 (±10％以内) |
| 設計寿命 | 60,000時間以上 |
| 全光束 | 14000lm（±5％）以上 |
| 色温度 | 5000K |
| 電源 | 電源内蔵型 |
| 演色性 | Ra75以上 ※日本工業規格JIS Z9110 (照明基準総則) に適合すること |
| 使用環境 | -20℃～40℃の室温の範囲内で正常に動作すること。 |
| 備考 | または同等の性能を満たすもの。施設管理者より明るさなど特別の変更希望があった場合は協議する。 調光対応とする。 |

| 高天井水銀灯ランプ 700W（メタハラ400W） |  |
| --- | --- |
| 型式 | 灯具ランプ一体型 |
| 材質 | 眩しさ軽減のため乳白カバーを施していること |
| 入力電圧 | 100V～242V |
| 発光効率 | 195lm/W 程度 (±10％以内) |
| 消費電力 | 100W程度 (±10％以内) |
| 設計寿命 | 60,000時間以上 |
| 全光束 | 20,000lm以上 |
| 色温度 | 5000K |
| 電源 | 電源内蔵型 |
| 演色性 | Ra75以上 ※日本工業規格JIS Z9110 (照明基準総則) に適合すること |
| 使用環境 | -20℃～40℃の室温の範囲内で正常に動作すること。 |
| 備考 | または同等の性能を満たすもの。施設管理者より明るさなど特別の変更希望があった場合は協議する。 調光対応とする。 |

| 高天井水銀灯ランプ 1000W（メタハラ700W） |  |
| --- | --- |
| 型式 | 灯具ランプ一体型 |
| 材質 | 眩しさ軽減のため乳白カバーを施していること |
| 入力電圧 | 100V～242V |
| 発光効率 | 195lm/W 程度 (±10％以内) |
| 消費電力 | 150W程度 (±10％以内) |
| 設計寿命 | 60,000時間以上 |
| 全光束 | 28,000lm（±5％）以上 |
| 色温度 | 5000K |
| 電源 | 電源内蔵型 |
| 演色性 | Ra75以上 ※日本工業規格JIS Z9110 (照明基準総則) に適合すること |
| 使用環境 | -20℃～40℃の室温の範囲内で正常に動作すること。 |
| 備考 | または同等の性能を満たすもの。 施設管理者より明るさなど特別の変更希望があった場合は協議する。 調光対応とする。 |

| E26 電球 |  |
| --- | --- |
| 型式 | E26 広配光型 60W相当 |
| 入力電圧 | 100V |
| 発光効率 | 110lm/W 程度 (±10％以内) |
| 消費電力 | 7.3W程度 (±10％以内) |
| 設計寿命 | 40,000時間以上 |
| 全光束 | 810lm（±5％）以上 |
| 色温度 | 5000K |
| 配光角 | 220°程度 |
| 演色性 | Ra83以上 ※日本工業規格JIS Z9110 (照明基準総則) に適合すること |
| 使用環境 | 5℃～40℃の室温の範囲内で正常に動作すること。 |
| 備考 | または同等の性能を満たすもの。 施設管理者より明るさなど特別の変更希望があった場合は協議する。 |

尚、上記に記載のないもの、施設環境により特殊な仕様が必要と思われるものについては

別途協議するものとする。